数据中心节能基础知识手册

编写日期：2026年7月27日

第一章 数据中心能耗构成

1.1 什么是数据中心

数据中心（Data Center）是集中放置服务器、存储设备、网络设备等IT基础设施的物理场所，为各类业务系统提供计算、存储和网络支撑。

1.2 数据中心能耗构成

数据中心的能耗主要分为以下四大类：

（1）IT设备负载（占比45%~55%）

包括服务器、存储设备、网络设备等核心计算设备的耗电。特点是随业务负载动态变化，昼夜、工作日与节假日存在明显波动。

（2）制冷系统（占比30%~40%）

包括精密空调、冷水机组、冷却塔、冷冻泵、冷却泵等设备的耗电。这是数据中心最大的非IT能耗来源，也是节能改造的重点方向。

（3）供配电系统（占比5%~10%）

包括UPS（不间断电源）、变压器、配电线路损耗等。传统UPS效率约90%~94%，高效UPS可达97%~99%。

（4）照明及其他（占比3%~5%）

包括机房照明、安防监控设备、消防设备、办公区域用电等。

第二章 PUE核心指标

2.1 什么是PUE

PUE（Power Usage Effectiveness，电能使用效率）是国际通用的数据中心能效评价指标。

PUE = 数据中心总耗电量 ÷ IT设备耗电量

2.2 PUE的含义

PUE越接近1.0，说明数据中心的能源效率越高（全部电能都用于IT设备）。

PUE < 1.2：优秀（世界领先水平）

PUE 1.2~1.4：良好（国内先进水平）

PUE 1.4~1.6：一般（国内大部分传统数据中心水平）

PUE 1.6~2.0：较差（老旧数据中心，有较大节能空间）

PUE > 2.0：很差（急需进行节能改造）

2.3 PUE计算示例

某数据中心：

IT设备年耗电 = 10,000,000 kWh

总耗电（含制冷、配电等）= 15,000,000 kWh

PUE = 15,000,000 ÷ 10,000,000 = 1.5

含义：每消耗1度电给IT设备，还要额外消耗0.5度电用于制冷和配电损耗。

2.4 国家政策要求

国家政策：新建大型数据中心PUE要求低于1.3

北京政策：新建数据中心PUE不超过1.3

存量改造：老旧数据中心逐步改造至1.4以下

第三章 四种节能改造方式

3.1 冷热通道封闭

原理：传统机房冷热空气混合，制冷效率低。通过封闭冷通道或热通道，实现冷热气流隔离，冷空气只供应设备进风口，热空气直接回收到空调回风口。

节能率：10%~20%

投资回收期：1~3年

适用场景：几乎所有机房

实施难度：低

3.2 自然冷却（Free Cooling）

原理：当室外温度低于室内设定温度时，利用室外冷空气直接或间接为数据中心降温，减少或关闭机械制冷设备（冷水机组）。

节能率：15%~30%

投资回收期：2~4年

适用场景：北方地区，年平均气温较低

实施难度：中

3.3 UPS优化

原理：传统UPS效率约90%~94%，采用高效UPS或ECO模式，效率可达97%~99%，减少供配电环节损耗。

节能率：3%~8%

投资回收期：3~5年

适用场景：老旧UPS设备

实施难度：低

3.4 光伏自发自用

原理：在数据中心屋顶或闲置区域安装光伏组件，发出的电直接供给数据中心使用，减少从电网购电。

节能率：5%~15%（取决于安装面积和光照条件）

投资回收期：5~8年

适用场景：有屋顶安装空间

实施难度：高

3.5 四种改造方式对比表

改造方式         节能率         回收期         实施难度         适用场景

冷热通道封闭     10%~20%       1~3年         低               几乎所有机房

自然冷却         15%~30%       2~4年         中               北方地区

UPS优化          3%~8%         3~5年         低               老旧UPS设备

光伏自发自用     5%~15%        5~8年         高               有屋顶空间

第四章 节能收益测算逻辑

4.1 核心计算公式

（1）节电量计算

节电量 = 改造前耗电量 × 节能率

（2）年节约电费计算

年节约电费 = 节电量 × 电价

（3）静态投资回收期计算

静态投资回收期（年）= 改造投资总额 ÷ 年节约电费

4.2 单项改造测算示例

已知条件：

IT负载功率 = 1000 kW

年运行小时数 = 8760 小时

当前PUE = 1.50

电价 = 0.65 元/kWh

IT年耗电 = 1000 × 8760 = 8,760,000 kWh

总年耗电 = 8,760,000 × 1.50 = 13,140,000 kWh

制冷年耗电 = 13,140,000 - 8,760,000 = 4,380,000 kWh

采用冷热通道封闭改造（节能率15%）：

节电量 = 4,380,000 × 15% = 657,000 kWh

年节约电费 = 657,000 × 0.65 = 427,050 元

改造投资 = 800,000 元

静态回收期 = 800,000 ÷ 427,050 = 1.87 年

4.3 组合改造测算

当同时采用多种改造方式时，需注意：总节电量不等于各改造方式节电量简单相加，应按顺序叠加计算。

冷热通道封闭（节能率15%）：

节电1 = 4,380,000 × 15% = 657,000 kWh

剩余制冷耗电 = 4,380,000 - 657,000 = 3,723,000 kWh

自然冷却（在剩余基础上节能20%）：

节电2 = 3,723,000 × 20% = 744,600 kWh

剩余制冷耗电 = 3,723,000 - 744,600 = 2,978,400 kWh

UPS优化（针对总耗电，节能率5%）：

节电3 = (8,760,000 + 2,978,400) × 5% = 587,000 kWh

总节电量 = 657,000 + 744,600 + 587,000 = 1,988,600 kWh

总节电费 = 1,988,600 × 0.65 = 1,292,590 元

改造后总耗电 = 13,140,000 - 1,988,600 = 11,151,400 kWh

改造后PUE = 11,151,400 ÷ 8,760,000 = 1.27

第五章 行业术语

PUE（电能使用效率）：数据中心总耗电 ÷ IT设备耗电，衡量能源效率的核心指标

IT（信息技术）：泛指服务器、存储设备、网络设备等

UPS（不间断电源）：为设备提供不间断电力供应，防止断电造成数据丢失

AHU（空气处理机组）：数据中心的空调设备，负责送风和温度控制

CRAC（计算机房空调）：精密空调，为机房提供精确温湿度控制

COP（制冷性能系数）：制冷量 ÷ 制冷耗电，值越高表示制冷效率越好

Free Cooling（自然冷却）：利用室外低温空气为数据中心降温的技术

ROI（投资回报率）：反映投资效益的指标

节能率：改造后节省的能耗占改造前能耗的比例

静态投资回收期：不考虑资金时间价值，投资成本通过收益收回所需的年数